## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 站房土建 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合土 | m2 |  | 146.48
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 |  | 124.21
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:详见设计图纸 | m3 |  | 120.33
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:原土 | m3 |  | 203.74
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 40.8
分部小计
| A.3 | 桩基工程
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:破桩头混凝土破块 2.运距:投标人自定 | m3 |  | 1.13
7 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 1.桩类型:机械旋挖成孔桩 2.桩头高度:0.5m 3.混凝土强度等级:C35 4.有无钢筋:有 | m3 |  | 1.13
8 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩（成孔） | 1.桩型号:ZH-1 2.地层情况:土层 3.空桩长度、桩长:空桩长度详见图纸，桩长14-15m 4.桩径:0.6m 5.成孔方法:冲击成孔 6.混凝土种类、强度等级:另列清单 | m3 |  | 30.18
9 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩（成孔） | 1.桩型号:ZH-1 2.地层情况:强风化石英闪长岩 3.空桩长度、桩长:空桩长度详见图纸，桩长14-15m 4.桩径:0.6m 5.成孔方法:冲击成孔 6.混凝土种类、强度等级:另列清单 | m3 |  | 4.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.桩型号:ZH-1 2.桩长:桩长14-15m 3.桩径:0.8M 4.成孔方法:另列清单 5.混凝土种类、强度等级:预拌水下混凝土 C35 | m3 |  | 31.76
11 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:螺旋箍筋HRB400E Φ8 | t |  | 0.704
12 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:加劲筋HRB400E Φ12 | t |  | 0.174
13 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t |  | 1.4
14 | 01B001 | 桩头钢筋整理 | 1.做法:桩头钢筋梳理整形 | 根 |  | 8
15 | 01B002 | 泥浆池建造和拆除 | 1.名称:泥浆池建造和拆除 2.砖品种及规格:混凝土实芯砖240*115*53 3.砌筑砂浆:水泥砂浆M5.0 | m3 |  | 34.7
16 | 01B003 | 土方及废泥浆运输 | 1.名称:土方、废泥浆外运 2.运距:投标人自定 | m3 |  | 34.7
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
17 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU20蒸压灰砂砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:Ms10专用砂浆 | m3 |  | 11.88
18 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚MU20蒸压灰砂砖 2.墙体类型:直形墙 3.砂浆强度等级、配合比:Ms10专用砂浆 | m3 |  | 3.89
19 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚直形墙 3.砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆 | m3 |  | 61.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:120厚直形墙 3.砂浆强度等级:Mb7.5水泥砂浆 | m3 |  | 6.73
21 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:花坛 2.砖品种、规格、强度等级:240厚MU20蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 | m3 |  | 1.62
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
22 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 6.26
23 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 12.84
24 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 8.06
25 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 11.89
26 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 4.9
27 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 11.79
28 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.14
29 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 4.09
30 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 3.41
31 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.36
32 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.12
33 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 56.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 1.05
35 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 |  | 13.76
36 | 010507005001 | 压顶 | 1.断面尺寸:详设计 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 2.46
37 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚5~32卵石灌M5水泥砂浆 2.面层厚度:20厚 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:详设计 | m2 |  | 38.95
38 | 010507001002 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆或碎石砂浆密实 2.面层厚度:20厚 3.混凝土种类:细石混凝土 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:详设计 | m2 |  | 10.28
39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6.5 | t |  | 0.037
40 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400E Φ8 | t |  | 2.23
41 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400E Φ10 | t |  | 0.644
42 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ8 | t |  | 2.205
43 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ10 | t |  | 0.276
44 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ12 | t |  | 1.792
45 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ14 | t |  | 0.206
46 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ16 | t |  | 2.255
47 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 | t |  | 1.567
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
48 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 | t |  | 1.943
49 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 | t |  | 2.162
50 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 | t |  | 0.553
51 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ8 | t |  | 0.085
52 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ10 | t |  | 0.016
53 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加筋HRB400E Φ6.5 | t |  | 0.562
54 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:≤Φ18 | 个 |  | 80
55 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:≤Φ25 | 个 |  | 64
56 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤Φ20 | 个 |  | 4
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
57 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:内墙面凡不同墙体材料交接处（包括内墙与梁,板交接处）,各种线盒及配电箱周边,管线穿墙处,消火栓周边及背面,门窗安装前,安装后抹灰接茬处,均应铺钉10mmx10mm钢丝网抹灰,每边搭接尺寸150mm 2.加固方式:钢钉固定 | m2 |  | 31.11
58 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235B、Φ20@300 2.钢梯形式:爬式 3.刷防锈漆2道 | t |  | 0.05
分部小计
| A.8 | 门窗工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1122 2.门框、扇材质:钢制乙级防火门 | m2 |  | 4.62
60 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1222,M1122 2.门框、扇材质:成品钢质防盗门 | m2 |  | 21.12
61 | 010802001001 | 金属门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1829 2.门框、扇材质:成品隔热铝型材，100系列，带地弹簧，设350高不锈钢护门板，带闭门器 3.玻璃品种、厚度:12厚钢化玻璃 | m2 |  | 5.22
62 | 010802001002 | 金属门 | 1.门代号及洞口尺寸:LM1122、LM1127 2.门框、扇材质:成品钛合金门 | m2 |  | 10.82
63 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通窗 2.框、扇材质:成品隔热铝型材多腔密封，100系列，外窗装隐形纱窗 3.玻璃品种、厚度:10高透光Low-E+12空气+10透明 | m2 |  | 43.19
64 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:消防救援窗 2.框、扇材质:成品隔热铝型材多腔密封，100系列，外窗装隐形纱窗 3.玻璃品种、厚度:10高透光Low-E+12空气+10透明 | m2 |  | 23.32
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
65 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.4厚聚乙烯膜 | m2 |  | 131.85
66 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1 | m2 |  | 152.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 | m2 |  | 152.93
68 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚高聚物改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 | m2 |  | 152.93
69 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 | m2 |  | 533.51
70 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 | m2 |  | 189.67
71 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.2厚高聚物改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1 | m2 |  | 316.63
72 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 | 1.防水层做法:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m2 |  | 633.26
73 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.防水层做法:20厚聚合物防水砂浆 | m2 |  | 12.02
74 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料 | m2 |  | 225.68
75 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 |  | 225.68
76 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 | m2 |  | 70.16
77 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:De110 PVC屋面落水管 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:配套落水斗，落水口 | m |  | 13.5
78 | 01B004 | 屋面检修口 | 1.做法详见图纸 | 个 |  | 1
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
79 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚现浇C5泡沫混凝土找坡 | m2 |  | 131.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
80 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板（B1级）压缩强度≥350kpa | m2 |  | 131.85
81 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚双面复合界面层岩棉条复合板（A级），干密度200kg/m3,压缩强度≥40kPa； 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:6厚干混保温板抹面砂浆、中间压入一层耐碱网布 | m2 |  | 316.63
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
82 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石或碎砖灌M5混合砂浆垫层 | m3 |  | 19.25
83 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆抹面层 | m2 |  | 3.88
84 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚M15预拌地面砂浆 | m2 |  | 131.85
85 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1厚抹面胶浆，20厚M15预拌地面砂浆（砂浆中掺适量抗裂纤维，纵横分隔缝间距<6m，缝宽5-20，内填密封膏） | m2 |  | 131.85
86 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层做法要求:20厚M15预拌抹灰砂浆(按分格面积不大于1m2切表面分格缝) | m2 |  | 131.85
87 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:600x1200浅灰色柔光防滑地砖 4.嵌缝材料种类:同色美缝剂填缝 | m2 |  | 203.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
88 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.面层材料品种、规格、颜色:300X300配套防滑地砖 4.嵌缝材料种类:同色美缝剂填缝 | m2 |  | 29.8
89 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:平铺600X600配套防滑地砖90°铺设 3.嵌缝材料种类:同色美缝剂填缝 | m2 |  | 5.28
90 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600x1200浅灰色柔光防滑地砖 3.勾缝材料种类:同色美缝剂填缝 | m2 |  | 13.76
91 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100 2.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑色花岗岩成品踢脚，水泥浆擦缝 | m2 |  | 18.34
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
92 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:直形墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚1：1：6水泥石灰膏砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆 | m2 |  | 533.51
93 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:直形墙 2.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆 | m2 |  | 189.67
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
94 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:直形墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚M5.0加气混凝土专用抹面砂浆 | m2 |  | 316.63
95 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙面界面剂 2.墙体类型:直形墙 | m2 |  | 316.63
96 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:刷底漆、真石漆、罩面漆 5.部位:外墙面 | m2 |  | 328.65
97 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:直形墙 2.砌体墙与混凝土结构构件结合缝侧每边不小于150宽墙面上，抹一层聚合物水泥砂浆加强层，中间压入一层耐碱网布 | m2 |  | 58.12
98 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:刷白色内墙无机涂料两遍（封底漆一道） | m2 |  | 533.51
99 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:直形墙 2.安装方式:4厚聚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3.面层材料品种、规格、颜色:平铺8~10厚300*600灰色瓷砖满贴 4.缝宽、嵌缝材料种类:同色美缝剂填缝 | m2 |  | 192.06
100 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:直形墙 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:100×200白色外墙砖 | m2 |  | 9.25
分部小计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
101 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:天棚面 3.腻子种类:普通腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色内墙无机涂料两遍(封底漆一道) 6.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 |  | 231.67
102 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金型材龙骨 3.面层材料品种、规格:白色1.0厚铝扣板600x600 | m2 |  | 15.6
103 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人平吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套铝合金型材龙骨 3.面层材料品种、规格:白色0.5厚铝扣板300X300 | m2 |  | 34.93
104 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:浇钢筋混凝土板底 2.喷刷涂料部位:天棚面 3.涂料品种、喷刷遍数:刷2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 |  | 50.53
分部小计
措施项目
105 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 | m2 |  | 25.46
106 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:桩承台 | m2 |  | 23.63
107 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.支撑3.6m以内 | m2 |  | 107.56
108 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支撑3.6m以内 | m2 |  | 55.75
109 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:矩形 | m2 |  | 93.21
110 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 |  | 1.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：站房土建 |  |  |  |  | 标段：大冶临空铁东综合能源站项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
111 | 011702008001 | 圈梁 | 1.3.6m以内支撑 | m2 |  | 68.17
112 | 011702009001 | 过梁 | 1.3.6m以内支撑 | m2 |  | 13.04
113 | 011702021001 | 栏板 | 1.3.6m以内支撑 | m2 |  | 4.25
114 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m以内 | m2 |  | 474.71
115 | 011702023001 | 雨篷 | 1.构件类型:雨蓬 2.板厚度:80 | m2 |  | 12.96
116 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:直形楼梯 | m2 |  | 13.76
117 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.构件类型:压顶 | m2 |  | 22.89
118 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:6.75m,二层 | m2 |  | 289.48
119 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:6.75m | m2 |  | 289.48
120 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:工程钻机 2.机械设备规格型号:投标人自定 | 台·次 |  | 1
121 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:投标人自定 | 台·次 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08